XX风洞控制系统研制主要技术要求

- 功能用途：

该控制系统作为XX风洞的一部分，主要任务是实现风洞本体中各种设备的控制、传感器信号的实时监测与分析、直热式加热器的温度精确控制，以及将蓄热式加热器、真空系统设备、数据采集设备、纹影设备等联结成一个可同步运行、集中操作和监控的整体。

- 研制内容：

- 基于PLC、ARM和FPGA的多处理器协同控制分系统；

- 基于PLC的高精度实时温度调节分系统；

- 开发针对硬件设备的上、下位机控制程序（基于梯形图实现逻辑控制；基于STL语言、C语言、Labview实现PID、FFT、MPC等高级算法，基于Matlab Simulink、Labview的协同仿真与实时运行控制，基于Wonderware System的上位机人机交互程序开发，与三方数据库数据实时自动交互）；

- 实现现场设备监控与计算机视频投影显示的试验视频监控系统；

- 配置可吊装移动式办公集成环境。

- 主要指标：

项目执行时间为4个月,系统各部分的主要功能要求与指标如下：

- 分布在2个楼层2个区域内，约30个阀门（调节阀、电磁阀、电动阀）的控制与监测，约60个传感器信号的采集、监测与分析。

- 风洞总压调节范围0.1-2MPa,10秒内达到调节精度1%。

- 温控系统采用实时调功，额定功率300KW，最大流量4.4kg/s,温度调节范围≤300℃，温控精度≤2℃。温度与压力耦合调节。

- 8路振动（≥50KHZ）、4路脉动压力（≥200KHZ）、4路温度（≥1KHz）的实时采集、监控与频谱分析。

- 3路图像（1024*1024@60fps）的同步自动监控与采集存储。

- 时间精度10us的脉冲。

- FPGA中6-LUT数目≥100K、DSP硬核数目≥500。

- 软件中包含针对工艺流程的准3D模型视图，具有如下功能：系统初始化诊断；运行参数设置（具有配方管理）；过程参数及状态实时显示；全/子系统半实物模拟仿真运行（含下位机中的逻辑时序和上位机中的操作显示）；全/子系统实际运行过程记录及后期回放模拟演示；过程控制调试功能；过程控制实际运行操作功能；安全连锁、异常数据的检测及报警、紧急情况处理操作；实时和历史数据趋势显示（曲线）；与第三方数据库交互，实现指定数据的自动写入和读取。